2024年度空调维保用户需求书

为确保空调系统高效稳定运行，海南省博物馆（以下简称甲方）拟委托第三方专业公司（以下简称乙方），因馆区大部分空调是美的，要求乙方为美的公司授权的售后维修公司，对馆区空调系统进行维护保养。

一、维保范围：美的、格力、松下、西屋康达等品牌的馆区现有空调。

二、甲方空调数量为：美的（多联机外机91台，多联机内机775台，分体式48台）；西屋康达（屋顶单元式全空气空调机组1台，屋顶单元式新风机1台，除湿机主机2台，除湿机室内机2台，常规型除湿机1台）；馆内5、12、14、17、18号展厅内空调不列入维保范围。

三、维保时间及维保方式

维保时间为1年。

乙方每周安排1名工作人员至少驻场3天。

四、合同金额及付款方式

合同金额为20万元/年。

- 费用共分四笔支付完成，每3个月付款一次，每次支付维保费用5万元。甲方每次付款前，乙方均应向甲方提供正规等额的增值税普通发票，甲方收到相应发票后付款，乙方未能按约提供相应发票的，甲方有权顺延付款且无需承担任何违约责任。

- 五、甲方责任及义务

1、甲方应向乙方提供维保空调的现有全部技术资料。

2、甲方应及时按合同向乙方支付维保费用。

3、在日常维保过程中，甲方应派人员配合乙方工作，核实工作内容。

4、甲方在乙方指导下对空调正确操作使用，如果发现异常问题及时告知乙方，以便乙方及时发现故障及排除故障。

5、出于安全需要，甲方不能允许非乙方人员修理、改动及更换设备的任何部件，否则，由此产生的损失由甲方自行承担。

6、对于因人为损坏、错误使用、因甲方管理不当造成的任何非正常设备部件损坏，由乙方提供维修服务和更换零配件，产生的费由甲方负责。

7、甲方负责提供乙方维保工作需要的现场条件（包括检修口、检修空间、升降梯、爬梯等）。

8、主机维修零件甲方有权决定由“甲方”提供或向“乙方”订购，如在维修过程中，零件由“甲方”自行解决的，“乙方”不能保障其质量，若向“乙方”订购，“乙方”则保证质量。若“乙方”提供零配件，更换的零配件有三个月的质量保证（如国家或地方行政部门规定的质保期长于前述期限的，则以该较长期限为准）。

9、“甲方”应配备消防设施及其它火灾保险，“乙方”不负责火灾责任及其它灾难性赔偿。

六、乙方责任及义务

- 1、乙方负责按照相关规定提供标准维保服务，对上述甲方空调设备进行维保，全天24小时故障急修。乙方负责维保期内维修人工费及单价1000元（含）内配件费。乙方的维护保养、维修标准应符合国家相关规定、行业标准及甲方事先要求。

2、乙方提供维保期内的维修服务，如遇急修，海口市区正常情况下接到通知后2小时抵达现场。大故障抢修完工时间为2个工作日（大宗配件运输延误除外）。

3、每3个月对空调及各项安全装置至少进行一次全面检查。

4、若由于乙方疏忽或失责导致空调设备损坏，则恢复空调运行正常的工程费用由乙方承担。责任鉴定应由技术监督部门或乙方邀请生产厂家进行现场鉴定，出具鉴定报告。

5、乙方不负责任何非维修保养责任引起的意外所造成的一切损失。若因天灾、人祸等不可抗力事件，如政令更改、罢工、火灾、爆炸、水灾、台风、地震、雷击、电压不稳、爆动、骚动、战争、故意或恶意破坏等导致空调的损坏和造成的损失，均不在乙方保养责任之内，但可协同甲方进行有效沟通，以减少损失。

6、乙方以全新设备的安全标准维护甲方的空调设备，甲方如要求乙方对空调进行大规模翻新、装饰、安装任何附件或对设备进行大规模油漆翻新，或对控制线路、操作线路进行大规模更换或更改，乙方将在不违反空调技术规范的范围内，认真做好，以满足甲方要求，费用均由甲方负责。

7、乙方维保人员持证上岗，乙方应承担本合同范围内的维保人员、材料设备的安全责任，对维保人员的人身安全及财产安全负责，甲方不对此承担责任。乙方人员在履行本合同服务中（包括来往甲方途中）如出现人身伤害事故或财产损坏或造成甲方、第三方任何损失，一切责任由乙方负责，除非该等损失是甲方故意或重大过失造成。

8、乙方维保完毕负责恢复甲方设备设施的完整性及打扫现场卫生。

9、乙方维保人员必须严格遵守甲方相关规定，服从甲方的管理、保密和技术安全规范。在维修保养时，严格按有关安全操作规程检修，确保人员和设备的安全。遵守甲方单位的各项管理制度。乙方在维修保养时应设置现场安全警示标志。

10、不定期给现场操作人员进行现场培训一次。

11、乙方人员到现场维修应尽快排除故障，直到机组正常运行，重大故障或需等待零配件时应及时向甲方说明原因，并提供维修方案及工期。

12、乙方应为维保人员购买相关的保险。在维保过程中，如乙方导致人员伤亡，由乙方自行负责并承担全部赔偿责任。

七、其他约定

1、在乙方全面履行本合同且无违约行为的前提下，“乙方”有权因未收到应得款项、包括附加费逾期十五天内仍未缴付终止执行本合同，乙方将持续追索应收费用。

2、甲方有权提前30天通知乙方提前解除本合同或减少乙方在本合同约定中的维保项目，如乙方尚未进场维保的则甲方无需承担任何责任；如乙方已经按本合同约定进场维保，则甲方仅应就乙方已实际履行部分进行付款，前提是该部分质量符合本合同约定。

3、如果乙方违反或违背本合同任何条款、条件或承诺，且自甲方对该等违约或违背发出书面通知后10天内没有纠正该等违约或违背，则甲方有权立即终止本合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方应当全额赔偿甲方因乙方违约或不当行为而发生或者支付的所有损失、损坏（包括但不限于财产以及甲方业务、商誉的损失或者损坏）、债务、索赔、成本、罚款、处罚和费用（包括但不限于合理的律师费，不论是否提请诉讼或仲裁程序），并保护甲方不受前述损失、损坏、债务、索赔、成本、罚款、处罚和费用的损害。

八、特别事项

大故障事故鉴定由乙方邀请生产厂家进行现场鉴定。

九、争议与解决

双方发生争议，首先应协商解决，无法解决时则向甲方所在地法院提起诉讼。

附件1：空调维护保养内容

一、定期现场服务

1、与设备管理技术人员进行交流和工作沟通，指导操作人员按照规范进行正确操作和维护。

2、对设备故障隐患进行检查和排除，对设备易损件、密封件进行及时、有效的更换。

3、对设备进行正常例检。

二、免费常年技术咨询

在用户需求时，免费提供用户有关的技术咨询。

三、突发性故障抢修

设备在投运过程中一旦出现突发性故障，乙方在接到报修通知后立即组织技术人员，以最快捷的方式赶赴现场予以高效地处理解决，确保将事故损失控制在最低限度，期间发生的系列管理费用（人工与差旅费用）由乙方予以承担。

四、巡查维护

在维保期内，乙方定期派经验丰富的工程师到用户空调主机现场进行预防性检查维护，了解空调主机的运行状况以便预防及发现问题，及时解决问题。

五、每年对设备提供运行前检查调试服务

运行前进行下列各项检查、调试、确保机组安全可靠运行：

1、配合检查辅助设备的运行状况。

2、检查室内外机。

3、检查散热器。

4、检查测试安全装置。

5、检查机组的各传感器。

6、检查确认供电情况。

7、检查压缩机及风机绝缘情况。

8、试运行机组

9、按标准工况调试机组。

六、日常预防性保养

1、测量电机绝缘，对照分析

2、检查压缩机情况。

3、进行泄漏测试。

4、检查清洗散热器，确认正常。

5、检查清洗滤网。

6、检查电器部份情况。

7、检查控制装置。

8、检查压缩机工况。

9、作详细情况分析及处理故障。

七、使用期间，对设备进行检查

1、检查确认运行条件和运行状态 ，提出必要的修理或者更换建议。（每月1次）

2、按规范要求调节运行控制情况，（每月1次）

3、检查滤网，有必要时进行清洗。（每月1次）

4、检查制冷剂量，有必要时充注。（每月1次）

5、检查机器泄漏情况。（每月1次）

6、检查设定参数及控制电路。（每月1次）

7、检查风机工作情况。（每月1次）

8、检查机组外壳、冷凝器、蒸发器、接水盘等，必要时清洗（每季度1次）

9、机组遥控模块及各传感器检查 。（每季度1次）

10、检查机组检修门完好 。（两月1次）

11、机组部件部位检查。（两月1次）

12、检测膨胀阀、接线端、电容及各探头。（两月1次）

13、检查各个接触器触点及各活动部件。（两月1次）

14、根据用户反映的运行情况进行分析故障处理。

八、巡视及日常维护

乙方须定期（每季度1次）为甲方提供全面巡检，维护保养，内容包括以下内容。

控制系统：检查空调显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

空气过滤网：检查空气过滤网，如需清洗则清洗空气过滤网。

外部冷凝器：检查冷凝器是否清洁，如需清洗需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

室内风机：检查风机运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带。

电路：检查主电源及各支路的各相电压，所有的接触器，接触是否可靠，对各接点进行紧固，确保安全；对控制线路进行检测，确保控制的灵敏；对各种的系统保护功能进行检测，保证设备的安全运转。

制冷系统：检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常；检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

排水系统：检查排水系统是否畅通，以便及时排除故障。

九、特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方空调设备高效稳定运行。